## 表1-输变电工程设计质量问题情况表
填写要求： 1. 按月度提交。 2. 表1每季度内接续，即季度末提交的表1应为本季度全部数据，下一季度重新填写，不接续上一季度。 3.无论本工程是否发生设计质量问题，均需填写相应统计周期内全部输变电工程及单项工程名称。 4. 参照35～750kV输变电工程设计质量问题库（2021年版）。
序号 | 省公司 | 输变电工程名称 | 单项工程名称 | 输变电工程电压等级 | 工程类型 | 设计单位 | 评审单位 | 评审意见印发时间 | 是否发生设计质量问题 | 是否问题库内问题（是/否） | 设计质量问题名称 | 问题库内问题编号 | 问题类别（技术标准执行/设计深度不足/勘测深度不足） | 问题性质（一般/严重/重大） | 阶段（初步设计/施工图/工程建设） | 所属专业 | 是否已整改 | 问题简述 | 问题分析 | 建议采取措施
填写说明 | 填写 | 期间内开展设计质量管理的全部输变电工程（含未发生质量问题的输变电工程）。不要合并单元格 | 填写全部单项工程名称（含未发生质量问题工程）。一个单项工程发生多项问题的，填写多行，不要合并单元格 | 下拉菜单中选择 | 单项工程类型（新建变电站/新建架空线路/新建电缆线路/改扩建） | 填写全称 | 填写全称 | 召开多次评审会的，填写最后一次（收口）评审会时间。时间格式年月日“YYYY-MM-DD” | 下拉菜单中选择 | 指35～750kV输变电工程设计质量问题库（2021年版）中的问题。下拉菜单选择“是”或“否” | 常见问题从下拉菜单选择，列M、N、O、Q内容自动带出；其他问题在下格中直接填写，并填写列N-列Q，列S-列U | 常见问题编号系统直接带入；其他问题空白 | 常见问题编号系统直接带入；其他问题简要写出问题类别 | 常见问题编号系统直接带入；其他问题写出问题类别 | 下拉菜单选择，未发生问题单项工程也要填写 | 常见问题编号系统直接带入；其他问题写出所属专业（变电一次/变电二次/变电土建/线路电气/线路结构） | 下拉菜单选择 | 其他问题填写，常见问题不填写 | 其他问题填写，常见问题不填写 | 其他问题填写，常见问题不填写
1 | 10.安徽公司 | 池州楼阁（胜利）110kV输变电工程 | 池州楼阁110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 池州市电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-15 | 是 | 否 | 某些工程量计列偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 配电装置室内复杂地坪面积计列偏大。 配电装置室内外墙面积计列偏大。 给排水设施工程量计列偏大。 装配式围墙基础工程量偏大。 | 水工构筑物概算是以净空体积来表示工程量的，设计将外壁底板等包围的空间计算工程量，导致工程量偏大。 装配式围墙采用条基，计列了153.98m3，与挡土墙工程量有重复计列的部分。 | 已请设计核减相关工程量
2 | 10.安徽公司 | 池州楼阁（胜利）110kV输变电工程 | 菊江220kV变电站110kV楼阁间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 池州市电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-15 | 否
3 | 10.安徽公司 | 池州楼阁（胜利）110kV输变电工程 | 菊江-楼阁110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 池州市电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-15 | 否
4 | 10.安徽公司 | 池州楼阁（胜利）110kV输变电工程 | 菊江-楼阁110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 池州市电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-15 | 否
5 | 10.安徽公司 | 亳州乐行110kV变电站3号主变扩建工程 | 亳州乐行110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
6 | 10.安徽公司 | 合肥袁河西路110kV输变电工程 | 合肥袁河西路110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 是 | 否 | 室内外消火栓数量偏大。 排水设施工程量偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 室内外消火栓数量计列了16只，数量偏多。 站区排水管计列500m，窨井43.182m3，量偏大。 | 按消火栓设计流量、保护半径计算不需要过多消火栓数量。 此方案围墙面积固定，排水设施工程量实际不需要过多。 | 已请设计核减相关工程量
7 | 10.安徽公司 | 合肥袁河西路110kV输变电工程 | 牌坊-陂塘π入袁河西路110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
8 | 10.安徽公司 | 合肥袁河西路110kV输变电工程 | 牌坊-陂塘π入袁河西路110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
9 | 10.安徽公司 | 合肥榆墩（郭河）110kV输变电工程 | 合肥榆墩110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 是 | 否 | 地基处理量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 地基处理换填量较可研阶段没有优化调整，反而增加了工程量。 | 结合本工程地质条件，初设阶段应据设计深度要求核减地基换填量。 | 已请设计核减相关工程量
10 | 10.安徽公司 | 合肥榆墩（郭河）110kV输变电工程 | 金牛220kV变电站110kV榆墩间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 是 | 否 | 设备支架用钢量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 两个电压互感器用钢量1.5t，量偏大。 | 应结合施工图深度计算支架用钢量。 | 已请设计核减相关工程量
11 | 10.安徽公司 | 合肥榆墩（郭河）110kV输变电工程 | 金牛-榆墩110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 是 | 否 | 房屋拆迁量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 房屋拆迁量偏大，造成工程投资增加 | 涉及拆迁的房屋未进行实地测量，房屋实际面积较设计计列的拆迁面积偏大，造成房屋拆迁面积增加 | 涉及拆迁的房屋进行实地测量，保证拆迁面积的准确性
12 | 10.安徽公司 | 合肥榆墩（郭河）110kV输变电工程 | 金牛-榆墩110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
13 | 10.安徽公司 | 马鞍山清隆110kV输变电工程 | 马鞍山清隆110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 是 | 否 | 站内道路面积偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 站内道路面积计列了905m2。 | 站内道路面积大于通用设计。 | 已请设计核减相关工程量
14 | 10.安徽公司 | 马鞍山清隆110kV输变电工程 | 含山220kV变电站110kV花山、放王间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
15 | 10.安徽公司 | 马鞍山清隆110kV输变电工程 | 含山-清隆110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
16 | 10.安徽公司 | 马鞍山清隆110kV输变电工程 | 含山-清隆110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
17 | 10.安徽公司 | 马鞍山磁山110kV输变电工程 | 马鞍山磁山110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
18 | 10.安徽公司 | 马鞍山磁山110kV输变电工程 | 苏李220kV变电站110kV磁山间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
19 | 10.安徽公司 | 马鞍山磁山110kV输变电工程 | 苏李-磁山110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
20 | 10.安徽公司 | 马鞍山磁山110kV输变电工程 | 苏李-磁山110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-30 | 否
21 | 10.安徽公司 | 宿州博望（东城Ⅱ）110kV输变电工程 | 宿州博望110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-23 | 是 | 否 | 钢板桩支护计列冗余。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 具备放坡开挖条件，计列钢板桩理由不充分。 | 站址现状周边无建构筑物，且远离主城区，可以放坡开挖， 不需要钢板桩支护。 | 已请设计核减相关工程量
22 | 10.安徽公司 | 宿州博望（东城Ⅱ）110kV输变电工程 | 东城110kV变电站110kV博望间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-23 | 否
23 | 10.安徽公司 | 宿州博望（东城Ⅱ）110kV输变电工程 | 双庆220kV变电站博望110kV间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-23 | 否
24 | 10.安徽公司 | 宿州博望（东城Ⅱ）110kV输变电工程 | 双庆-东城π入博望变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-23 | 否
25 | 10.安徽公司 | 宿州博望（东城Ⅱ）110kV输变电工程 | 双庆-东城π入博望变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-23 | 否
26 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 桃州220kV变电站110kV箭川间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
27 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 太极110kV变电站110kV箭川间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
28 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 彭村110kV变电站11OkV箭川间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
29 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 凤凰220kV变电站110kV箭川间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
30 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 茶谷-彭村π入箭川变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
31 | 10.安徽公司 | 宣城箭川（广四）220kV变电站110kV送出工程 | 桃州-太极π入箭川变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-25 | 否
32 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 阜阳罗东110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
33 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 薛桥-甘罗π入罗东变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
34 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 薛桥-甘罗π入罗东变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
35 | 10.安徽公司 | 阜阳济河110kV输变电工程 | 阜阳济河110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 是 | 否 | 挡土墙工程量偏大。 装配式围墙基础工程量偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 挡土墙工程量780m3对本工程量偏大。 围墙基础独基和连梁工程量偏大。 | 本工程站区场平完成后站内外平均高差不超过2m，挡墙工程量计列偏大。 装配式围墙基础与挡墙工程量有重复计列部分。 | 已请设计核减相关工程量
36 | 10.安徽公司 | 阜阳济河110kV输变电工程 | 阜阳-东开、阜阳-邢集T接济河变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
37 | 10.安徽公司 | 阜阳济河110kV输变电工程 | 阜阳-东开、阜阳-邢集T接济河变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
38 | 10.安徽公司 | 芜湖湾沚110kV变电站1号主变增容改造工程 | 芜湖湾沚110kV变电站1号主变增容改造工程 | 110 | 改扩建 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-24 | 否
39 | 10.安徽公司 | 马鞍山隐龙110kV变电站3号主变扩建工程 | 马鞍山隐龙110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-07 | 否
40 | 10.安徽公司 | 马鞍山宏港110kV变电站3号主变扩建工程 | 马鞍山宏港110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-08 | 是 | 否 | 主变挡油池工程量偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 设计深度不足 | 变电土建 | 已整改 | 主变挡油池计列80m3量偏大。 | 挡油池按储存主变20％油量设计，不需要过大。 | 已请设计核减相关工程量
41 | 10.安徽公司 | 芜湖襄安110kV变电站2号主变增容改造工程 | 芜湖襄安110kV变电站2号主变增容工程 | 110 | 改扩建 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-08 | 否
42 | 10.安徽公司 | 芜湖襄安110kV变电站2号主变增容改造工程 | 襄安110kV变电站35kV、10kV出线改造工程 | 110 | 改扩建 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-08 | 否
43 | 10.安徽公司 | 淮南丁山110kV变电站1号主变增容改造工程 | 淮南丁山110kV变电站1号主变增容改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-08 | 是 | 否 | 室内复杂地坪拆除重建量偏大。 施工降水工程量偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 50m2复杂地坪拆除新建量偏大。 扩建站的施工降水量计列120套•天，量偏大。 | 电气一二次设备均提到在预留位置扩建设备，50m2复杂地坪拆除新建量偏大。 扩建站的施工降水量计列的和新建站相当。 | 已请设计核减相关工程量
44 | 10.安徽公司 | 淮南丁山110kV变电站1号主变增容改造工程 | 八公山-丁山110kV线路扩容改造工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-21 | 是 | 否 |  |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 低压弱电线路迁改设计深度不足 | 工程方案不全，设计深度不足 | 加强设计深度
45 | 10.安徽公司 | 蚌埠科创园110kV输变电工程 | 蚌埠科创园110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-12 | 否
46 | 10.安徽公司 | 蚌埠科创园110kV输变电工程 | 星河220kV变电站110kV科创园间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-12 | 否
47 | 10.安徽公司 | 蚌埠科创园110kV输变电工程 | 星河-科创园110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-12 | 否
48 | 10.安徽公司 | 蚌埠科创园110kV输变电工程 | 星河-科创园110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-12 | 否
49 | 10.安徽公司 | 安庆白马110kV输变电工程 | 安庆白马110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-22 | 是 | 否 | 装配式围墙基础工程量偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 装配式围墙基础工程量较可研阶段有较大增长。 | 初设阶段深度要求对工程量应优化核减。 | 已请设计核减相关工程量
50 | 10.安徽公司 | 安庆白马110kV输变电工程 | 邓村-桐城π入白马变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-22 | 否
51 | 10.安徽公司 | 安庆白马110kV输变电工程 | 邓村-桐城π入白马变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-22 | 否
52 | 10.安徽公司 | 黄山浦园（开发区）110kV输变电工程 | 黄山浦园110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-21 | 否
53 | 10.安徽公司 | 黄山浦园（开发区）110kV输变电工程 | 金桥-浦园110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-21 | 否
54 | 10.安徽公司 | 黄山浦园（开发区）110kV输变电工程 | 金桥-浦园110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-21 | 否
55 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 张营110kV变电站110kV流鞍河间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
56 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 临泉110kV变电站110kV流鞍河间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
57 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 庞营、潘寨改接入流鞍河变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
58 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 庞营、潘寨改接入流鞍河变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
59 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 韦寨-张营、牛庄-张营π入流鞍河变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
60 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 韦寨-临泉π入流鞍河变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
61 | 10.安徽公司 | 阜阳流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出工程 | 韦寨-临泉π入流鞍河变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-03-29 | 否
62 | 10.安徽公司 | 安庆岳西县司空-白帽35kV线路工程 | 司空-白帽35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-11 | 否
63 | 10.安徽公司 | 安庆岳西县司空-白帽35kV线路工程 | 司空-白帽35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-11 | 否
64 | 10.安徽公司 | 安庆岳西县司空-冶溪35kV线路工程 | 司空-冶溪35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-11 | 否
65 | 10.安徽公司 | 安庆岳西县司空-冶溪35kV线路工程 | 司空-冶溪35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-11 | 否
66 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 榔桥110kV变电站35kV牛岭水电间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
67 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 梓山220kV变电站110kV榔桥间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
68 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 牛岭水电站-榔桥35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
69 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 牛岭水电站-榔桥35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
70 | 10.安徽公司 | 池州贵池区珍溪-棠溪35kV线路新建工程 | 棠溪-百安π入珍溪变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 否
71 | 10.安徽公司 | 池州贵池区珍溪-棠溪35kV线路新建工程 | 棠溪-百安π入珍溪变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 否
72 | 10.安徽公司 | 池州贵池区珍溪-棠溪35kV线路新建工程 | 站内通信工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 否
73 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县城西-任桥π入张庄变电站35kV线路工程 | 城西-任桥π入张庄变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
74 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县城西-任桥π入张庄变电站35kV线路工程 | 城西-任桥π入张庄变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
75 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县固镇-仲兴π入张庄变电站35kV线路工程 | 固镇-仲兴π入张庄变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
76 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县固镇-仲兴π入张庄变电站35kV线路工程 | 固镇-仲兴π入张庄变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
77 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 莲湖110kV变电站35kV香隅间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
78 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅110kV变电站35kV莲湖间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
79 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅-莲湖35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
80 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅-莲湖35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-06 | 否
81 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 河沥500kV变电站220kV桃花园牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 否
82 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 夏霖（宁四）220kV变电站220kV桃花园牵引站间隔保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 否
83 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 河沥-桃花园牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 是 | 否 | 通道清理量略偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 通道清理量略偏大 | 现场林木砍伐量比工程实际略偏大 | 现场详细踏勘，根据工程实际计列通道清理量
84 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 夏霖（宁四）-桃花园牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-28 | 是 | 否 | 通道清理量略偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 通道清理量略偏大 | 现场林木砍伐量比工程实际略偏大 | 现场详细踏勘，根据工程实际计列通道清理量
85 | 10.安徽公司 | 蚌埠洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 柏村220kV变电站110kV洪武、五河（T接创业）间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-21 | 否
86 | 10.安徽公司 | 蚌埠洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-21 | 否
87 | 10.安徽公司 | 安庆安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 晴岚220kV变电站220kV安庆、石牌间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-25 | 否
88 | 10.安徽公司 | 安庆安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 安庆220kV变电站220kV晴岚间隔保护更换工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-25 | 否
89 | 10.安徽公司 | 安庆安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 石牌220kV变电站220kV晴岚间隔保护更换工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-25 | 否
90 | 10.安徽公司 | 安庆安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-25 | 否
91 | 10.安徽公司 | 铜陵新河110kV变电站2号主变扩建工程 | 铜陵新河110kV变电站2号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-11 | 否
92 | 10.安徽公司 | 宣城章渡（云二）110kV输变电工程 | 宣城章渡110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
93 | 10.安徽公司 | 宣城章渡（云二）110kV输变电工程 | 水西-章渡110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
94 | 10.安徽公司 | 宣城章渡（云二）110kV输变电工程 | 水西-章渡110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-05 | 否
95 | 10.安徽公司 | 六安城郊东湾-新安35kV线路工程 | 站内通信工程 | 110 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-02 | 否
96 | 10.安徽公司 | 六安城郊东湾-新安35kV线路工程 | 东湾-新安35kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-02 | 否
97 | 10.安徽公司 | 六安城郊东湾-新安35kV线路工程 | 东湾-新安35kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-04-02 | 否
98 | 10.安徽公司 | 安庆振风110kV变电站2号主变扩建工程 | 安庆振风110kV变电站2号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-05-10 | 是 | 否 | 伸缩节配置不满足规范要求 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 根据《导体和电器选择设计技术规定（DL_T_5222-2005）》7.3.11条要求，导体伸缩接头的截面不应小于其所连接导体截面的1.2倍，图纸中母线伸缩节截面不满足要求 | 施工图设计深度不足 | 设计单位根据工程实际情况核实工程规程规范执行情况
99 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 阜阳罗东110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-05-10 | 是 | 否 | 蓄电池室应取消插座 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 蓄电池室不应配置插座 | 施工图设计深度不足 | 设计单位严控图纸质量，加强设计成品校审核
100 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 薛桥-甘罗π入罗东变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-05-10 | 是 | 否 | 开断后原A6~#10档形成孤立档，导地线需放松处理，原#10杆塔校验未考虑A6~#10档放松后的使用条件，存在安全风险 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 杆塔使用条件未核实 | 设计深度不足 | 加强专业技术内容学习，提高杆塔受力分析能力
101 | 10.安徽公司 | 阜阳罗东110kV输变电工程 | 薛桥-甘罗π入罗东变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-05-10 | 是 | 否 | 电缆金属护套在终端塔侧需引出单独设置接地装置 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 电缆金属护套在终端塔侧需引出单独设置接地装置。 | 对设计规范和要求理解不深入 | 加强规范及国网公司文件及相关规范学习
102 | 10.安徽公司 | 安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 安庆-石牌π入晴岚变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-05-07 | 是 | 否 | G1#转角塔基础分坑图预偏有误。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | G1#转角塔基础分坑图预偏有误 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 设计单位保证图纸设计深度
103 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 亳州迎春110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
104 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷220kV变电站110kV迎春间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
105 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷-迎春、谯城-杜仲T变电站接迎春110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
106 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷-迎春、谯城-杜仲T变电站接迎春110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
107 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 滁州宏大110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 滁州智宏工程咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 是 | 否 | 新建站不应单独配置规约转换装置 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电二次 | 已整改 | 在新建站中单独配置规约转换装置 | 新建站规约一般不存在规约不一致问题，无需计列规约转换装置 | 取消单独计列的规约转换装置
108 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 护桥-曙光π入宏大110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 滁州智宏工程咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
109 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 护桥-曙光π入宏大110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 滁州智宏工程咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-01 | 否
110 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 虹乡220kV变电站220kV泗县东牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
111 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 蟠龙220kV变电站220kV泗县东牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
112 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 虹乡-泗县东牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
113 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 蟠龙-泗县东牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
114 | 10.安徽公司 | 六安古碑220kV变电站2号主变扩建工程 | 六安古碑220kV变电站2号主变扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
115 | 10.安徽公司 | 六安孙岗110kV变电站3号主变扩建工程 | 六安孙岗110kV变电站3主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-17 | 否
116 | 10.安徽公司 | 安庆晴岚-新光35kV线路工程 | 晴岚220kV变电站35kV新光间隔扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-05-27 | 否
117 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 莲湖110kV变电站35kV香隅间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
118 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅110kV变电站35kV莲湖间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
119 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅-莲湖35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
120 | 10.安徽公司 | 池州东至县香隅-莲湖35kV线路工程 | 香隅-莲湖35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
121 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 榔桥110kV变电站35kV牛岭水电站间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
122 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 梓山220kV变电站110kV榔桥间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
123 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 牛岭水电站-榔桥35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 否
124 | 10.安徽公司 | 宣城泾县牛岭水电站-榔桥35kV线路工程 | 牛岭水电站-榔桥35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-13 | 是 | 否 | 电缆盘井工程量计列不合理 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 电缆盘井尺寸偏大 | 大盘井尺寸明显偏大，需核实优化 | 提高施工图设计深度，据实合理计列相关工程量
125 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县城西-任桥π入张庄变电站35kV线路工程 | 蚌埠固镇县城西-任桥π入张庄变电站35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-06-10 | 否
126 | 10.安徽公司 | 蚌埠固镇县固镇-仲兴π入张庄变电站35kV线路工程 | 蚌埠固镇县固镇-仲兴π入张庄变电站35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-06-10 | 是 | 否 | 杆塔图中缺少螺栓紧固力矩范围 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 杆塔图中缺少螺栓紧固力矩范围 | 加强设计深度，完善施工图图纸 | 进一步深化施工图设计深度，加强内部校审
127 | 10.安徽公司 | 宿州奎河（濉河）220kV输变电工程 | 宿州奎河（濉河）220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-01 | 是 | 否 | 应急疏散照明设计不合理。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 全站照明卷册增加A型应急照明配电箱，增加疏散照明持续工作时间要求。 | 施工图设计深度不足 | 加强专业技术内容学习。
128 | 10.安徽公司 | 宿州奎河（濉河）220kV输变电工程 | 刘尧~虹乡π入濉河变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-10 | 否
129 | 10.安徽公司 | 宣城甘露220kV输变电工程 | 宣城甘露220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-01 | 否
130 | 10.安徽公司 | 宣城甘露220kV输变电工程 | 敬亭-琴溪π入甘露变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-10 | 否
131 | 10.安徽公司 | 宣城甘露220kV输变电工程 | 莲塘-高村牵引站π入甘露变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-10 | 否
132 | 10.安徽公司 | 宣城章渡110kV输变电工程 | 宣城章渡110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-01 | 否
133 | 10.安徽公司 | 宣城章渡110kV输变电工程 | 水西-章渡110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-10 | 否
134 | 10.安徽公司 | 淮北显通-萧西220kV线路改造工程 | 显通-萧西220kV线路改造工程 | 220 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-06-10 | 是 | 否 | 缺少基础分坑图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 分界塔缺少分坑示意图 | 设计深度不足 | 设计单位严控图纸质量，加强设计成品校审核，确保不漏出图纸。
135 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 河沥-桃花园牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-15 | 否
136 | 10.安徽公司 | 宣绩高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电工程 | 夏霖（宁四）-桃花园牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-15 | 否
137 | 10.安徽公司 | 安徽阜阳济河110kV输变电工程 | 安徽阜阳济河110kV变电站新工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-05-01 | 否 | 否 | 总图中缺少永久控制点 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电土建 | 已整改 | 总图中缺少永久控制点 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 加强专业内部校核，保证图纸设计深度。
138 | 10.安徽公司 | 安徽阜阳济河110kV输变电工程 | 阜阳-东开、阜阳-邢集T接济河变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-05-01 | 否
139 | 10.安徽公司 | 安徽阜阳济河110kV输变电工程 | 阜阳-东开、阜阳-邢集T接济河变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-05-01 | 否
140 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 芜湖双桥110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 是 | 否 | 接地措施不合理 |  | 设计深度不足 | 0 | 初步设计 | 变电一次 | 已整改 | 本站为全户内变电站在室外、室内外出口处20cm碎石层，接地措施不合理 | 设计深度不足 | 设计深度不足，相关技术方案需核实。
141 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 杜冲-易太π入双桥变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
142 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 杜冲-易太π入双桥变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
143 | 10.安徽公司 | 合肥塘稍（团肥）220kV变电站110kV送出工程 | 科学城-长岗（双回T接空港）改接塘稍变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-30 | 否
144 | 10.安徽公司 | 合肥塘稍（团肥）220kV变电站110kV送出工程 | 科学城-长岗（双回T接空港）改接塘稍变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-30 | 否
145 | 10.安徽公司 | 合肥塘稍（团肥）220kV变电站110kV送出工程 | 科学城-长岗I回π入塘稍变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-30 | 否
146 | 10.安徽公司 | 合肥塘稍（团肥）220kV变电站110kV送出工程 | 科学城-长岗I回π入塘稍变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-30 | 否
147 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 六安独山110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
148 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 挥手220kV变电站110kV独山间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
149 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 挥手-响洪甸π入独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
150 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 崔庄-苏埠T接独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
151 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 元通220kV变电站110kV建华、护桥间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
152 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 建华110kV变电站110kV间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
153 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 乔田110kV变电站110kV元通间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
154 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 护桥220kV变电站110kV光华间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
155 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 光华110kV变电站110kV间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
156 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 建华-光华、建华-护桥π入元通变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 是 | 否 | 杆塔预留数量偏多，工程量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 杆塔预留数量偏多，工程量偏大 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 根据初步设计深度要求，现场详细踏勘，根据工程实际合理排杆
157 | 10.安徽公司 | 滁州元通（友好）220kV变电站110kV送出工程 | 元通-乔田110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 是 | 否 | 杆塔预留数量偏多，工程量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 杆塔预留数量偏多，工程量偏大 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 根据初步设计深度要求，现场详细踏勘，根据工程实际合理排杆
158 | 10.安徽公司 | 滁州鄂塘220kV变电站110kV送出工程 | 新华110kV变电站110kV鄂塘间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
159 | 10.安徽公司 | 滁州鄂塘220kV变电站110kV送出工程 | 明都-新华π入鄂塘变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 是 | 否 | 杆塔重量偏大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路结构 | 已整改 | 杆塔重量偏大 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 根据通用设计原则及相关规程规范合理设计杆塔
160 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造工程 | 高湖220kV变电站220kV怀洪、星河间隔改造工程 | 220 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-06 | 否
161 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造工程 | 怀洪-高湖220kV线路改造工程 | 220 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-06 | 否
162 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造工程 | 高湖-星河220kV线路改造工程 | 220 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-06 | 否
163 | 10.安徽公司 | 蚌埠临港220kV变电站110kV送出工程 | 石门山风电-洪武、洪武-临淮改接临港变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
164 | 10.安徽公司 | 蚌埠临港220kV变电站110kV送出工程 | 洪武-石门山牵引站π入临港变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
165 | 10.安徽公司 | 蚌埠临港220kV变电站110kV送出工程 | 站内通信工程 | 110 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
166 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
167 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
168 | 10.安徽公司 | 六安霍邱西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV架空线路改造工程 | 35 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
169 | 10.安徽公司 | 六安霍邱西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV电缆线路改造工程 | 35 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
170 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否
171 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否
172 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东石笋-毛坦厂35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否
173 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 与儿街35kV变电站35kV沙埂间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
174 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
175 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
176 | 10.安徽公司 | 亳州蒙城县岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV线路工程 | 岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-27 | 否
177 | 10.安徽公司 | 亳州蒙城县岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV线路工程 | 岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-27 | 否
178 | 10.安徽公司 | 宿州灵璧夏楼-尤集π入竹园变电站35kV线路工程 | 夏楼-尤集π入竹园变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
179 | 10.安徽公司 | 宿州灵璧夏楼-尤集π入竹园变电站35kV线路工程 | 夏楼-尤集π入竹园变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
180 | 10.安徽公司 | 宿州泗县蟠龙-新集35kV线路工程 | 蟠龙-新集35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
181 | 10.安徽公司 | 宿州泗县蟠龙-新集35kV线路工程 | 蟠龙-新集35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
182 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程 | 李园-永镇π入浍南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
183 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程 | 李园-永镇π入浍南变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
184 | 10.安徽公司 | 芜湖南陵县弋江110kV变电站35kV送出工程 | 弋江-东太π入弋江变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
185 | 10.安徽公司 | 芜湖南陵县弋江110kV变电站35kV送出工程 | 弋江-东太π入弋江变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
186 | 10.安徽公司 | 黄山金桥220kV变电站35kV送出工程 | 辅村-新明π入金桥变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 黄山开创电力勘察设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-14 | 否
187 | 10.安徽公司 | 黄山金桥220kV变电站35kV送出工程 | 辅村-新明π入金桥变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 黄山开创电力勘察设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-14 | 否
188 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-历口π入大北埠变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
189 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-历口π入大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
190 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口（T接牯牛降）改接大北埠变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
191 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口（T接牯牛降）改接大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
192 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 小路口-芦溪π入大北埠变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
193 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 小路口-芦溪π入大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
194 | 10.安徽公司 | 滁州来安汊河-大英π入万庄变电站35kV线路工程 | 汊河-大英π入万庄变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
195 | 10.安徽公司 | 滁州来安汊河-大英π入万庄变电站35kV线路工程 | 汊河-大英π入万庄变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-08 | 否
196 | 10.安徽公司 | 合肥长丰县徐庙-庄墓、徐庙-义井π入庄墓变电站35kV线路工程 | 合肥长丰县徐庙-庄墓、徐庙-义井π入庄墓变电站35kV线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-14 | 否
103 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 阜阳李腰220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
104 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 太和220kV变电站间隔改造工程 | 220 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
105 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 徐寨220kV变电站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
106 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 东庄220kV变电站保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
107 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 沙河500kV变电站220kV间隔保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
108 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 太和-东庄π入徐寨变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
109 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 太和-徐寨π入李腰变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
110 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220kV输变电工程 | 沙河-太和π入李腰变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院 | 国网经济技术研究院 | 2022-06-02 | 否
190 | 10.安徽公司 | 安徽六安独山110kV输变电工程 | 六安独山110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否 | 否
191 | 10.安徽公司 | 安徽六安独山110kV输变电工程 | 挥手220kV变电站110kV独山间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否 | 否
192 | 10.安徽公司 | 安徽六安独山110kV输变电工程 | 挥手-响洪甸π入独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否 | 否
193 | 10.安徽公司 | 安徽六安独山110kV输变电工程 | 崔庄-苏埠 T接独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否 | 否
194 | 10.安徽公司 | 六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否 | 否
195 | 10.安徽公司 | 六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否 | 否
196 | 10.安徽公司 | 六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东石笋-毛坦厂35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-06-29 | 否 | 否
197 | 10.安徽公司 | 六安霍邱县西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV架空线路改造工程 | 35 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否 | 否
198 | 10.安徽公司 | 六安霍邱县西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV电缆线路改造工程 | 35 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否 | 否
199 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 与儿街35kV变电站35kV沙埂间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否 | 否
200 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否 | 否
201 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否 | 否
192 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
193 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-12 | 否
194 | 10.安徽公司 | 安徽宿州泗县蟠龙-新集35千伏线路工程 | 安徽宿州泗县蟠龙-新集35千伏架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
195 | 10.安徽公司 | 安徽宿州泗县蟠龙-新集35千伏线路工程 | 安徽宿州泗县蟠龙-新集35千伏电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
196 | 10.安徽公司 | 安徽宿州灵璧县夏楼～尤集π入竹园35千伏线路工程 | 安徽宿州灵璧县夏楼～尤集π入竹园35千伏架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
197 | 10.安徽公司 | 安徽宿州灵璧县夏楼～尤集π入竹园35千伏线路工程 | 安徽宿州灵璧县夏楼～尤集π入竹园35千伏电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
198 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
199 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站35kV线路工程电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-01 | 否
200 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 迎春110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 施工图设计图纸与工程实际方案不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 二次设备室屏位布置图与工程实际需求不一致 | 二次设备室屏位布置图中电源布置方案与实际方案不一致
201 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷220kV变电站110kV迎春间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
202 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷-迎春、谯城-杜仲T接迎春变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 未明确拆除工程规模 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 老线路拆除规模未明确 | 线路占用10kV线路廊道，需明确拆除规模
203 | 10.安徽公司 | 亳州迎春110kV输变电工程 | 希夷-迎春、谯城-杜仲T接迎春变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
204 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 虹乡220kV变电站220kV泗县东牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
205 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 蟠龙220kV变电站220kV泗县东牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 施工图设计图纸与工程实际方案不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电土建 | 已整改 | 扩建工程土建图纸中设计标高、基础型式等内容与工程实际不一致 | 扩建工程前期资料收集不全
206 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 虹乡-泗县东牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 图纸提供不全 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少分支塔（包括远期接入线路）分支示意 | 送审图纸缺少必要的内容
207 | 10.安徽公司 | 合新高铁宿州泗县东牵引站220kV外部供电工程 | 蟠龙-泗县东牵引站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
208 | 10.安徽公司 | 滁州鄂塘220kV变电站110kV送出工程 | 新华110kV变电站110kV鄂塘间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
209 | 10.安徽公司 | 滁州鄂塘220kV变电站110kV送出工程 | 明都-新华π入鄂塘变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 施工图设计方案与实际工程需求不匹配 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 建议加深刚性桩桩长 | 刚性桩承载力情况未仔细核实
210 | 10.安徽公司 | 蚌埠洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 蚌埠洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
211 | 10.安徽公司 | 蚌埠洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路工程 | 柏村220kV变电站110kV洪武、五河（T 接创业）间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 电压互感器二次绕组参数与安装图不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 电压互感器二次绕组参数与安装图不一致 | 图纸中前后不一致
212 | 10.安徽公司 | 六安孙岗110kV变电站3号主变扩建工程 | 六安孙岗110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 卷册说明接地材料型号与清册不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 卷册说明接地材料型号与清册不一致 | 图纸中前后不一致
213 | 10.安徽公司 | 六安古碑220kV变电站2号主变扩建工程 | 六安古碑220kV变电站2号主变扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
214 | 10.安徽公司 | 蚌埠临港220kV变电站110kV送出工程 | 石门山风电-洪武、洪武-临淮改接临港变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 塔型结构图中塔脚板地螺规格（孔径）与地脚螺栓加工图不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 塔型结构图中塔脚板地螺规格（孔径）与地脚螺栓加工图不一致 | 图纸中前后不一致
215 | 10.安徽公司 | 蚌埠临港220kV变电站110kV送出工程 | 洪武-石门山牵引站π入临港变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少基础部分涉及的施工安全风险管理措施 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 需补充基础部分涉及的施工安全风险管理措施 | 加强设计深度，完善施工图图纸
216 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造工程 | 怀洪-高湖220kV 线路改造工程、高湖-星河220kV线路改造工程 | 220 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 杆塔图中缺少螺栓紧固力矩范围 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 杆塔图中补充螺栓紧固力矩范围 | 加强设计深度，完善施工图图纸
217 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造工程 | 高湖220kV变电站220kV怀洪、星河间隔改造工程 | 220 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
218 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 滁州宏大110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 消防泵房位置不满足建筑物之间防火距离要求，缺少征地范围角点坐标 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电土建 | 已整改 | 调整消防泵房位置以满足建筑物之间防火距离要求，补充征地图缺少征地范围角点坐标 | 加强设计深度，完善施工图图纸
219 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 护桥-曙光π入宏大110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 滁州智宏工程咨询有限责任公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少孤立档架线表 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 需补充孤立档架线表 | 加强设计深度，完善施工图图纸
220 | 10.安徽公司 | 滁州白塔（宏大）110kV输变电工程 | 护桥-曙光π入宏大110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 滁州智宏工程咨询有限责任公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆沟伸缩缝结构详图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 补充电缆沟伸缩缝结构详图 | 加强设计深度，完善施工图图纸
221 | 10.安徽公司 | 亳州梅城35kV输变电工程 | 梅城35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 35kV出线CT绕组数量配置不符合通用设计要求 |  | 技术标准执行 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 35kV出线CT绕组数量配置不符合通用设计要求 | 技术标准学习不到位
222 | 10.安徽公司 | 亳州梅城35kV输变电工程 | 赵桥-梅城35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 图纸中《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》和《输变电工程风险控制措施》规范过期 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 图纸中《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》和《输变电工程风险控制措施》规范过期 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
223 | 10.安徽公司 | 亳州梅城35kV输变电工程 | 赵桥-梅城35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
224 | 10.安徽公司 | 安庆望江县麦元35kV输变电工程 | 麦元35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 避雷针高度图纸不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 避雷针高度图纸不一致 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
225 | 10.安徽公司 | 安庆望江县麦元35kV输变电工程 | 麦元-北门坦35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 5-16档钻越220kV电力线路安全距离偏小、35-36档钻越110kV电力线路安全距离偏小 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 5-16档钻越220kV电力线路安全距离偏小、35-36档钻越110kV电力线路安全距离偏小 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
226 | 10.安徽公司 | 安庆望江县麦元35kV输变电工程 | 麦元-北门坦35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
227 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220输变电工程 | 阜阳李腰220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 系统调度自动化高压侧、中压侧线路及主变间隔缺少PT |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 系统调度自动化高压侧、中压侧线路及主变间隔缺少PT | 施工图设计深度不足
228 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220输变电工程 | 太和一东庄π入徐寨变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 跳线串配置数量与杆塔明细表配置数量冲突 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 跳线串配置数量与杆塔明细表配置数量冲突 | 施工图设计深度不够
229 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220输变电工程 | 太和一徐寨T入李腰变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少终端塔、分支塔等特殊杆塔的分坑图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 缺少终端塔、分支塔等特殊杆塔的分坑图 | 特殊杆塔需按实际受力情况给与分坑图和基础预偏
230 | 10.安徽公司 | 阜阳李腰220输变电工程 | 沙河一太和T入李腰变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少终端塔、分支塔等特殊杆塔的分坑图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 缺少终端塔、分支塔等特殊杆塔的分坑图 | 特殊杆塔需按实际受力情况给与分坑图和基础预偏
231 | 10.安徽公司 | 安徽安庆岳西县司空-白帽35kV线路工程 | 司空-白帽35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少输变电工程安全风险控制措施 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少输变电工程安全风险控制措施 | 施工图设计深度不够，补充施工安全风险管控措施执行情况说明
232 | 10.安徽公司 | 安徽安庆岳西县司空-白帽35kV线路工程 | 司空-白帽35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
233 | 10.安徽公司 | 安徽安庆岳西县司空-冶溪35kV线路工程 | 司空-冶溪35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 地勘深度仅5m，部分杆位地勘深度不足 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 地勘深度仅5m，部分杆位地勘深度不足 | 施工图设计深度不够
234 | 10.安徽公司 | 安徽安庆岳西县司空-冶溪35kV线路工程 | 司空-冶溪35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
235 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 钟阳220kV变电站220kV香涧间隔改造工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 初设电力电缆量与施工图清册中电力电缆量不对应 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 初设电力电缆量与施工图清册中电力电缆量不对应 | 施工图设计深度不足
236 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 柏村220kV变电站间隔改造工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
237 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 高湖220kV变电站220kV香涧保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
238 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 钟阳-梨花π入香涧变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 跨越高铁段，应明确杆塔结构重要性系数 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 跨越高铁段，应明确杆塔结构重要性系数 | 施工图设计深度不够
239 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 钟阳-高湖π入香涧变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 标准工艺未执行最新版（2022版） |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 标准工艺未执行最新版（2022版） | 施工图设计深度不够
240 | 10.安徽公司 | 蚌埠香涧500kV变电站220kV送出工程 | 钟阳-柏村/禹会-柏村改接香涧变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 标准工艺未执行最新版（2022版） |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 标准工艺未执行最新版（2022版） | 施工图设计深度不够
241 | 10.安徽公司 | 六安城郊翁墩35kV输变电工程 | 翁墩35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 第一组直流并联电源模块数量配置有误 |  | 技术标准执行 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 第一组直流并联电源模块数量配置有误 | 技术标准学习不到位
242 | 10.安徽公司 | 六安城郊翁墩35kV输变电工程 | 东湾-东桥π入翁墩变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
243 | 10.安徽公司 | 六安城郊江家店35kV输变电工程 | 江家店35kV 变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 直流电源系统配置和初设评审意见不一致，按并联直流电源系统配置 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 直流电源系统配置和初设评审意见不一致，按并联直流电源系统配置 | 施工图设计深度不够
244 | 10.安徽公司 | 六安城郊江家店35kV输变电工程 | 挥手-江家店35kV电缆线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆在直埋及拉管中布置断面图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆在直埋及拉管中布置断面图 | 施工图设计深度不够
245 | 10.安徽公司 | 亳州涡阳县涡阳-郭寨T接城东变35kV线路工程 | 涡阳-郭寨T接城东变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 导线防振锤数量有误 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 导线防振锤数量有误 | 施工图设计深度不够
246 | 10.安徽公司 | 亳州涡阳县涡阳-郭寨T接城东变35kV线路工程 | 涡阳-郭寨T接城东变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆在直埋及拉管中布置断面图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆在直埋及拉管中布置断面图 | 施工图设计深度不够
247 | 10.安徽公司 | 亳州蒙城县岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV线路工程 | 岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 电缆终端杆/塔光缆耐张串未使用绝缘型 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 电缆终端杆/塔光缆耐张串未使用绝缘型 | 施工图设计深度不够
248 | 10.安徽公司 | 亳州蒙城县岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV线路工程 | 岳坊-小涧π入岳坊变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-06-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆强制性条文执行情况 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 缺少电缆强制性条文执行情况 | 施工图设计深度不够
249 | 10.安徽公司 | 滁州来安汊河-大英π入万庄变电站35kV线路工程 | 汊河-大英π入万庄35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 绝缘型地线耐张绝缘子金具串组装图错误 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 绝缘型地线耐张绝缘子金具串组装图错误 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
250 | 10.安徽公司 | 滁州来安汊河-大英π入万庄变电站35kV线路工程 | 汊河-大英π入万庄35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆终端结构示意图，缺少变电站内配电装置相序布置示意图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆终端结构示意图，缺少变电站内配电装置相序布置示意图 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
251 | 10.安徽公司 | 芜湖南陵县弋江110kV变电站35kV送出工程 | 弋江-东太π入弋江变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 杆塔名称未执行基建技术〔2022〕3号）、规范未按最新规程规范更新 |  | 技术标准执行 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 杆塔名称未执行基建技术〔2022〕3号）、规范未按最新规程规范更新 | 设计单位图纸质量把控不到位
252 | 10.安徽公司 | 芜湖南陵县弋江110kV变电站35kV送出工程 | 弋江-东太π入弋江变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆在电缆沟、排管、盘井中布置断面（剖面）图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆在电缆沟、排管、盘井中布置断面（剖面）图 | 施工图设计深度不够
253 | 10.安徽公司 | 安徽六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 电缆终端塔地线耐张串未采用绝缘型耐张串 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 电缆终端塔地线耐张串未采用绝缘型耐张串 | 施工图设计深度不够
254 | 10.安徽公司 | 安徽六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东河口-毛坦厂改接东石笋变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆在直埋中布置断面图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆在直埋中布置断面图 | 施工图设计深度不够
255 | 10.安徽公司 | 安徽六安城郊东石笋220kV变电站35kV送出工程 | 东石笋-毛坦厂35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少输变电工程安全风险控制措施 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少输变电工程安全风险控制措施 | 施工图设计深度不够
256 | 10.安徽公司 | 六安霍邱西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV架空线路改造工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少OPGW光缆绝缘型耐张金具组装图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少OPGW光缆绝缘型耐张金具组装图 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
257 | 10.安徽公司 | 六安霍邱西湖-左王35kV线路改造工程 | 西湖-左王35kV电缆线路改造工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少变电站站内配电装置相序布置示意图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少变电站站内配电装置相序布置示意图 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
258 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-历口π入大北埠变电站 35kV 架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 相序布置图中导线空间上存在交叉，需核实净空距离是否满足规范要求 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 相序布置图中导线空间上存在交叉，需核实净空距离是否满足规范要求 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
259 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-历口π入大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 未按2022版更新标准工艺 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 未按2022版更新标准工艺 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
260 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口（T接牯牛降）改接大北埠变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
261 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口（T接牯牛降）改接大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 未按2022版更新标准工艺 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 未按2022版更新标准工艺 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
262 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 小路口-芦溪π入大北埠变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
263 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县大北埠220kV变电站35kV送出工程 | 小路口-芦溪π入大北埠变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 未按2022版更新标准工艺 |  | 设计深度不足 | 一般问题 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 未按2022版更新标准工艺 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
264 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 与儿街35kV变电站35kV沙埂间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
265 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少灌注桩基础施工图说明和标准工艺 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 缺少灌注桩基础施工图说明和标准工艺 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
266 | 10.安徽公司 | 六安霍山县霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV线路工程 | 霍山-与儿街改接沙埂变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
267 | 10.安徽公司 | 安庆怀宁县三桥-新安π入小市变电站35kV线路工程 | 三桥-新安π入小市变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | G16-G17钻越距离紧张，需核实，缺少OPGW光缆双联悬垂金具组装图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | G16-G17钻越距离紧张，需核实，缺少OPGW光缆双联悬垂金具组装图 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
268 | 10.安徽公司 | 安庆怀宁县三桥-新安π入小市变电站35kV线路工程 | 三桥-新安π入小市变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少站内配电装置相序布置示意图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少站内配电装置相序布置示意图 | 设计深度不足，图纸校审把关不严
269 | 10.安徽公司 | 黄山金桥220kV变电站35kV送出工程 | 辅村-新明π入金桥变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 黄山开创电力勘测设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
270 | 10.安徽公司 | 黄山金桥220kV变电站35kV送出工程 | 辅村-新明π入金桥变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 黄山开创电力勘测设计院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少电缆金属护套接地方式原理图 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆金属护套接地方式原理图 | 工程图纸不全，设计深度不足
271 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 六安独山110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 漏列A型应急照明配电箱，不满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018 ）要求 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 漏列A型应急照明配电箱，不满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018 ）要求 | 施工图设计深度不足
272 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 挥手220kV变电站110kV独山间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
273 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 崔庄-苏埠T接独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 基础图纸中塔型和转角度数与电气图纸不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 基础配置表中塔型和转角度数与电气图纸不一致 | 设计深度不足
274 | 10.安徽公司 | 六安独山110kV输变电工程 | 挥手-响洪甸π入独山变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 塔图卷册名与基础图纸中杆塔型号不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 图卷册名与基础配置表中杆塔型号不一致 | 设计深度不足
275 | 10.安徽公司 | 合肥派河220kV输变电工程 | 合肥派河220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 缺少小电流接地选线装置的接线 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 补充小电流接地选线装置的接线 | 设计深度不足
276 | 10.安徽公司 | 合肥派河220kV输变电工程 | 肥西-慈山π入派河变电站220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 2022-07-01 |  | 是 | 否 | 基础配置表与电气卷册中的塔型名称不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 基础配置表与电气卷册中的塔型名称不一致 | 设计深度不足
277 | 10.安徽公司 | 六安河棚-庐镇35kV线路工程 | 河棚35kV变电站35kV庐镇间隔扩建工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
278 | 10.安徽公司 | 六安河棚-庐镇35kV线路工程 | 河棚-庐镇35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
279 | 10.安徽公司 | 六安河棚-庐镇35kV线路工程 | 河棚-庐镇35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
280 | 10.安徽公司 | 宿州城郊祁县-大营π入永镇变电站35kV线路工程 | 祁县-大营π入永镇变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 否
281 | 10.安徽公司 | 宿州城郊祁县-大营π入永镇变电站35kV线路工程 | 祁县-大营π入永镇变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 否
282 | 10.安徽公司 | 池州石台县城关-兰关T接蓬莱变电站35kV线路工程 | 蓬莱110k变电站35kV兰关间隔扩建工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 否
283 | 10.安徽公司 | 池州石台县城关-兰关T接蓬莱变电站35kV线路工程 | 城关-兰关T接蓬莱变电站35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 是 | 否 |  |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路 | 已整改 | 使用索道运输段的塔位选择不合理 | 本工程部分索道均用于单基杆塔使用，利用索道的必要性不强，且利用率不高，提高了工程造价， | 根据索道运用的原则合理选择需要采用索道运输的塔位，并进行索道运输的经济性分析
284 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀远县南国环保热电有限公司热电联产35kV线路工程 | 荆山110kV变电站35kV南国热电厂间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-15 | 否
285 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀远县南国环保热电有限公司热电联产35kV线路工程 | 南国热电厂-荆山35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-15 | 否
286 | 10.安徽公司 | 蚌埠怀远县南国环保热电有限公司热电联产35kV线路工程 | 南国热电厂-荆山35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-15 | 否
287 | 10.安徽公司 | 安庆宿松县破凉-陈汉35kV线路工程 | 安庆宿松县破凉-陈汉35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安庆电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-05 | 否
288 | 10.安徽公司 | 铜陵枞阳县金社35kV输变电工程 | 金社35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 铜陵市电力咨询设计有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 是 | 否 | 主电缆沟做法前后不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 主电缆沟做法前后不一致 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 加强专业校审，提升设计图纸质量
289 | 10.安徽公司 | 铜陵枞阳县金社35kV输变电工程 | 渡江-金社35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 铜陵市电力咨询设计有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 是 | 否 | 基础标准工艺未更新 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路结构 | 已整改 | 基础标准工艺未更新 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 加强专业校审，提升设计图纸质量
290 | 10.安徽公司 | 铜陵枞阳县金社35kV输变电工程 | 渡江-金社35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 铜陵市电力咨询设计有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 是 | 否 | 缺少电缆分盘 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 线路电气 | 已整改 | 缺少电缆分盘 | 设计单位图纸质量把控不到位 | 加强专业校审，提升设计图纸质量
291 | 10.安徽公司 | 宣城绩溪板桥35kV变电站2号主变扩建工程 | 宣城绩溪板桥35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-12 | 否
292 | 10.安徽公司 | 安庆城南110kV输变电工程 | 安庆城南110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-05 | 是 | 否 | 消防水池基坑支护计列打拔钢板桩无依据和无具体方案 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 设计及列50t打拔钢板桩的工程量，无相关方案。 | 钢板桩支护用于城区建设用地紧张， 无条件放坡开挖且土质稳定性差的站址，且初设阶段需提供具体支护方案。 | 已请设计核实情况后修改。
293 | 10.安徽公司 | 安庆城南110kV输变电工程 | 茗南-熙湖T接城南变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-05 | 否
294 | 10.安徽公司 | 安庆城南110kV输变电工程 | 茗南-熙湖T接城南变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-05 | 否
295 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 芜湖双桥110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
296 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 杜冲-易太π入双桥变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
297 | 10.安徽公司 | 芜湖双桥110kV输变电工程 | 杜冲-易太π入双桥变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-07-07 | 否
298 | 10.安徽公司 | 芜湖二坝110kV输变电工程 | 芜湖二坝110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-08 | 否
299 | 10.安徽公司 | 芜湖二坝110kV输变电工程 | 芜湖通江220kV变电站110kV二坝间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-08 | 否
300 | 10.安徽公司 | 芜湖二坝110kV输变电工程 | 通江-二坝110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-08 | 否
301 | 10.安徽公司 | 芜湖二坝110kV输变电工程 | 通江-二坝110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-08 | 否
302 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 安庆石化110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
303 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 安庆220kV变电站110kV石化间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
304 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 晴岚220kV变电站110kV石化间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
305 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 安庆-朝阳改接晴岚变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
306 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 安庆-晴岚π入石化变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
307 | 10.安徽公司 | 安庆石化110kV输变电工程 | 安庆-朝阳改接晴岚变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-10 | 否
308 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 高皇220kV变电站新建工程 | 220 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
309 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 汪墩220kV变电站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
310 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 挥手220kV变电站保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
311 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 皋城500kV变电站220kV间隔保护改造工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
312 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 汪墩—挥手π入高皇变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
313 | 10.安徽公司 | 六安高皇220kV输变电工程 | 松滋—汉王π入汪墩变220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网经济技术研究院 | 2022-08-09 | 否
314 | 10.安徽公司 | 合肥长丰县徐庙-庄墓、徐庙-义井π入庄墓变电站35kV线路工程 | 徐庙-庄墓、徐庙-义井π入庄墓变电站35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 44755 |  | 是 | 否 | 拆旧部分无法利旧，造成投资浪费 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 拆旧部分电缆无法利旧，造成投资浪费 | 工程建设时序衔接不当
315 | 10.安徽公司 | 安徽淮北况楼-杨柳220kV线路工程 | 况楼220kV变电站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 44777 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
316 | 10.安徽公司 | 安徽淮北况楼-杨柳220kV线路工程 | 况楼-杨柳220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 44777 |  | 是 | 否 | 基础地质勘察深度不足 |  | 勘测深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | A9、A10塔位基础地质勘察深度不足 | 勘测深度不满足设计需求
317 | 10.安徽公司 | 安徽淮北况楼-杨柳220kV线路工程 | 杨柳-四铺π入况楼变110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 44777 |  | 是 | 否 | 电缆沟盖板强度不足 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 线路电缆沟盖板搭接长度及强度不足 | 设计方案需进一步核实，不满足强度要求
318 | 10.安徽公司 | 安徽淮北况楼-杨柳220kV线路工程 | 系统通信工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 44777 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
319 | 10.安徽公司 | 亳州二-乐土220kV线路工程 | 亳州二-乐土220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44777 |  | 是 | 否 | 跨铁路段、跨高速段缺少铁塔重要性系数 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 平断面中跨铁路、跨高速段未标识重要性系数否经济合理 | 设计深度不足
320 | 10.安徽公司 | 安徽皖南网架调整古泉-敬亭 500kV 线路工程 | 敬亭换流站500kV间隔扩建工程 | 500 | 改扩建 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44760 |  | 是 | 否 | 拆除二次电缆工作量计列不合理 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电二次 | 已整改 | 增加拆除二次电缆工作量 | 设计深度不足
321 | 10.安徽公司 | 安徽皖南网架调整古泉-敬亭 500kV 线路工程 | 古泉-敬亭500kV线路工程 | 500 | 新建架空线路 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44760 |  | 是 | 否 | 46#-47#档林木砍伐量过大 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 46#-47#档林木砍伐量过大，建议按跨越设计 | 设计深度不足
322 | 10.安徽公司 | 宿州灵璧夏楼-尤集π入竹园变电站35kV线路工程 | 夏楼-尤集π入竹园变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 导线降温值有误 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 240/30导线降温值应为20℃，需修改 | 设计深度不足
323 | 10.安徽公司 | 宿州灵璧夏楼-尤集π入竹园变电站35kV线路工程 | 夏楼-尤集π入竹园变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 根据GB50217核实并修改电缆接地方式说明 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 根据GB50217核实并修改电缆接地方式说明 | 设计深度不足
324 | 10.安徽公司 | 宿州泗县蟠龙-新集35kV线路工程 | 蟠龙-新集35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 缺少#7塔~新集构架断面 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 核实并补充#7塔~新集构架断面 | 设计深度不足
325 | 10.安徽公司 | 宿州泗县蟠龙-新集35kV线路工程 | 蟠龙-新集35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 图纸中缺少强条、反措 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 图纸中缺少强条、反措 | 设计深度不足
326 | 10.安徽公司 | 宿州城郊沱河-朱仙庄、姬村-朱仙庄（芦岭T接线）改接埇南变电站35kV线路工程 | 沱河-朱仙庄、姬村-朱仙庄（芦岭T接线）改接埇南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44749 |  | 是 | 否 | AT10塔分支示意图未标明横担长度 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | AT10塔分支示意图应标明横担长度，至AT11、BT1、AT9塔中心还是横担应说明清楚 | 设计深度不足
327 | 10.安徽公司 | 宿州城郊沱河-朱仙庄、姬村-朱仙庄（芦岭T接线）改接埇南变电站35kV线路工程 | 沱河-朱仙庄、姬村-朱仙庄（芦岭T接线）改接埇南变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44749 |  | 是 | 否 | 电缆引下示意与电气《架空线与电缆终端塔连接布置图》不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 电缆引下示意与电气《架空线与电缆终端塔连接布置图》不一致 | 设计深度不足
328 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站 35kV 线路工程 | 李园-永镇π入浍南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有 限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 保护帽尺寸不符合标准工艺要求 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 保护帽尺寸不符合标准工艺要求 | 设计深度不足
329 | 10.安徽公司 | 宿州城郊李园-永镇π入浍南变电站 35kV 线路工程 | 李园-永镇π入浍南变电站 35kV 电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有 限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44743 |  | 是 | 否 | 垫层中设计配筋不合理 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 垫层中设计配筋不合理 | 设计深度不足
330 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44749 |  | 是 | 否 | T24塔分支示意图有歧义 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | T24塔分支示意图有歧义，应标注中心线及横担和中心线的角度 | 设计深度不足
331 | 10.安徽公司 | 宿州城郊西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV线路工程 | 西寺坡-龙王庙π入埇南变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 44749 |  | 是 | 否 | 电缆分盘说明书电缆分盘长度数量统计有误 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 电缆分盘说明书电缆分盘长度数量统计有误 | 设计深度不足
332 | 10.安徽公司 | 六安金寨果子园35kV输变电工程 | 果子园35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-01 | 是 | 否 | 技术文件中站址总用地面积超出选址意见书给定面积。 挖方区站外边坡未考虑护坡。 装配式围墙基础工程量大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 技术文件中站址总用地面积与选址意见书给定面积不一致。 站址挖方区放坡开挖后未考虑坡面风化岩防护。 装配式围墙基础构件重复计列，且工程量大。 | 站址总用地面积应与选址意见书保持一致。 站址岩土地质为风化岩，挖方区放坡开挖后应考虑坡面防护，采用砌体或植被护坡。 装配式围墙基础型式不应独基、条基、砖基础混合设计，且工程量大。 | 已请设计修改相关内容
333 | 10.安徽公司 | 六安金寨果子园35kV输变电工程 | 斑竹园-果子园35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-01 | 否
334 | 10.安徽公司 | 六安金寨果子园35kV输变电工程 | 斑竹园-果子园35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-01 | 否
335 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县先锋110kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口π入先锋变35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-22 | 否
336 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县先锋110kV变电站35kV送出工程 | 祁门-小路口π入先锋变35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-22 | 否
337 | 10.安徽公司 | 六安舒城庐镇35kV变电站2号主变扩建工程 | 六安舒城庐镇35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-06 | 是 | 否 | 室外电容器与配电装置场区防火间距不足。 操作地坪面积计列偏大。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 室外电容器与配电装置场区防火间距不足10m。 扩建工程操作地坪面积计列偏大。 | 室外电容器与配电装置场区防火间距不足10m， 应设置防火墙。 扩建工程仅对本期新增设备考虑操作地坪，其余按原状恢复即可。 | 已请设计修改相关内容
338 | 10.安徽公司 | 宣城郎溪县凌笪-下吴35kV线路工程 | 凌笪-下吴35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-18 | 是 | 否 |  |  |  |  | 初步设计 |  | 已整改 | 跨省道未采用独立耐张段，设计深度不足 | 未执行《涉路工程安全评价规范》（DB 34/T 2395-2015） | 跨省道采用独立耐张段
339 | 10.安徽公司 | 宣城郎溪县凌笪-下吴35kV线路工程 | 凌笪-下吴35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-18 | 否
340 | 10.安徽公司 | 宣城旌德云乐35kV变电站2号主变扩建工程 | 宣城旌德云乐35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-18 | 否
341 | 10.安徽公司 | 宣城广德凤桥35kV变电站2号主变扩建工程 | 宣城广德凤桥35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-18 | 否
342 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 黄山祁门县华扬35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-05 | 是 | 否 | 总征地面积与选址意见书不一致。 土方工程量技术与概算不一致。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 北侧站外边坡部分用地未计入选址意见书， 设计文件与其不一致。 土方工程量设计文件与概算不一致。 | 总用地面积应与选址意见书 保持一致，站外边坡面积超出部分与建设单位 核实过后修改为按连带征地计列。 站址场平挖方量由当地政府承担，但概算计列了部分挖方量，与技术文件不一致。 | 已请设计修改相关内容
343 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 祁门110kV变电站35kV华扬间隔扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-05 | 否
344 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 祁门-华扬35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-05 | 否
345 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 祁门-华扬35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-05 | 否
346 | 10.安徽公司 | 阜阳城郊三塔-王店T接三合变电站35kV线路工程 | 三塔-王店T接三合变电站35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 阜阳电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-07 | 否
347 | 10.安徽公司 | 阜阳城郊三塔-王店T接三合变电站35kV线路工程 | 三塔-王店T接三合变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 阜阳电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-07 | 否
348 | 10.安徽公司 | 阜阳城郊三塔-王店T接三合变电站35kV线路工程 | 站内通信工程 | 35 | 改扩建 | 阜阳电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-07 | 否
349 | 10.安徽公司 | 宣城沈村-万里纸业35kV线路工程 | 沈村-万里纸业35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-06 | 否
350 | 10.安徽公司 | 宣城沈村-万里纸业35kV线路工程 | 沈村-万里纸业35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-06 | 否
351 | 10.安徽公司 | 滁州开元110kV输变电工程 | 滁州开元110kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-23 | 是 | 否 | 站外排水沟渠无具体支撑方案。 地基处理换填垫层工程量没有优化。 |  | 设计深度不足 | 一般 | 初步设计 | 变电土建 | 已整改 | 站址场地现状有排水土沟渠， 设计仅计列工程量，无支撑方案。 地基处理换填垫层工程量与可研相比没有优化核减。 | 初设阶段应对站址所占用的排水沟渠 做出具体还建方案，以免阻断原场地排水系统。 初设阶段应按深度要求对换填垫层工程量 经过计算，根据实际情况核减相应工程量。 | 已请设计补充相关方案。 已请设计核减相关工程量。
352 | 10.安徽公司 | 滁州开元110kV输变电工程 | 天长-开元110kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-23 | 否
353 | 10.安徽公司 | 滁州开元110kV输变电工程 | 天长-开元110kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-23 | 否
354 | 10.安徽公司 | 滁州开元110kV输变电工程 | 元通-开元110kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-23 | 否
355 | 10.安徽公司 | 池州腾飞220kV变电站110kV送出工程 | 枫岭-龙江T接至腾飞变电站110kV电缆线路工程 |  | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-08 | 否
356 | 10.安徽公司 | 池州腾飞220kV变电站110kV送出工程 | 枫岭-新湖π入腾飞变电站110kV架空线路工程 |  | 新建架空线路 | 池州电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-08 | 是 | 否 |  |  |  |  | 初步设计 |  | 已整改 | 林木砍伐数量不准确，道路交叉跨越不准确，临时道路修建方案不合理 | 林木砍伐、道路跨越统计量不合理，施工临时道路修建未结合工程实际情况 | 提高设计深度，细化通道清理、交叉跨越和临时道路修建工程量
357 | 10.安徽公司 | 池州腾飞220kV变电站110kV送出工程 | 枫岭-新湖π入腾飞变电站110kV电缆线路工程 |  | 新建电缆线路 | 池州电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-08 | 否
358 | 10.安徽公司 | 池州腾飞220kV变电站110kV送出工程 | 站内通信工程 |  | 改扩建 | 池州电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-08 | 否
359 | 10.安徽公司 | 合肥慈山220kV变电站110kV站前路主所间隔扩建工程 | 合肥慈山220kV变电站110kV站前路主所间隔扩建工程 |  | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-08-30 | 否
360 | 10.安徽公司 | 合肥屏显220kV变电站220kV庐晶间隔扩建工程 | 合肥屏显220kV变电站220kV庐晶间隔扩建工程 |  | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-01 | 否
361 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 祁门县华扬35kV变电站新建工程 | 35 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-09-07 | 否 | 否 | 总平面图中未见永久控制基准点 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电土建 | 已整改 | 总平面图中未见永久控制基准点 | 施工图设计深度不够 | 加强审核把关
362 | 10.安徽公司 | 黄山祁门县华扬35kV输变电工程 | 祁门-华扬35kV架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-09-07 | 是 | 否 | N3转角度数大于40°，转角塔外角侧未配置跳线串 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | N3转角度数大于40°，转角塔外角侧未配置跳线串 | 施工图设计深度不够 | 加强审核把关
363 | 10.安徽公司 | 六安三里井110kV 输变电工程 | 三里井110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-11 | 否
364 | 10.安徽公司 | 六安三里井110kV 输变电工程 | 红石-叶桥π入三里井变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-11 | 否
365 | 10.安徽公司 | 六安三里井110kV 输变电工程 | 红石-叶桥π入三里井变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-11 | 否
366 | 10.安徽公司 | 宿州濉河220kV变电站110kV送出工程 | 220kV刘尧变电站110kV濉河间隔保护改造工程 | 110 | 改扩建 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-13 | 否
367 | 10.安徽公司 | 宿州濉河220kV变电站110kV送出工程 | 刘尧-屏山π入濉河变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-13 | 否
368 | 10.安徽公司 | 宿州濉河220kV变电站110kV送出工程 | 蟠龙-夏邱π入濉河变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-13 | 否
369 | 10.安徽公司 | 宿州濉河220kV变电站110kV送出工程 | 刘尧-泗县π入濉河变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-13 | 否
370 | 10.安徽公司 | 合肥巢湖市钓鱼35kV变电站2号主变扩建工程 | 合肥巢湖市钓鱼35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 合肥电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-20 | 否
371 | 10.安徽公司 | 合肥巢湖市海如35kV变电站2号主变扩建工程 | 合肥巢湖市海如35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 合肥电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-20 | 否
372 | 10.安徽公司 | 合肥巢湖市司集35kV变电站2号主变扩建工程 | 合肥巢湖市司集35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 合肥电力规划设计院 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-20 | 否
373 | 10.安徽公司 | 安庆潜山市官庄35kV变电站2号主变扩建工程 | 安庆潜山市官庄35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-09-20 | 否
374 | 10.安徽公司 | 池州石台县七井35kV变电站2号主变扩建工程 | 池州石台县七井35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 池州明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-18 | 否
375 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站110kV送出工程 | 龙井-山七改接东石笋变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-09-15 |  | 是 | 否 | 光缆防振锤安装档距与《OPGW光缆防振锤安装示意图》不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路电气 | 已整改 | 光缆防振锤安装档距与《OPGW光缆防振锤安装示意图》不一致 | 图纸中前后不一致
376 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站110kV送出工程 | 沙埂-张店π入东石笋变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-09-15 |  | 是 | 否 | 挖孔桩基础施工图混凝土等级(C25)与挖孔桩基础施工说明(C30)不一致 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 线路结构 | 已整改 | 挖孔桩基础施工图混凝土等级(C25)与挖孔桩基础施工说明(C30)不一致 | 图纸中前后不一致
377 | 10.安徽公司 | 六安东石笋220kV变电站110kV送出工程 | 东石笋-山七110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 2022-09-15 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 施工图设计
378 | 10.安徽公司 | 安庆潜山市官庄35kV变电站2号主变扩建工程 | 官庄35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-10-11 |  | 是 | 否 | 缺少电容器基础周边操作地坪详细做法 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电土建 | 已整改 | 缺少电容器基础周边操作地坪详细做法 | 图纸校审把关不严
379 | 10.安徽公司 | 阜阳东郊110kV输变电工程 | 阜阳东郊110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-30 | 否
380 | 10.安徽公司 | 池州菊江220kV变电站 35kV 间隔扩建工程 | 池州菊江220kV变电站 35kV间隔扩建工程 | 35 | 改扩建 | 池州电力规划设计院 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-11-02 |  | 是 | 否 | 线路开关柜零序电流是否接入小电流选线装置 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 线路开关柜零序电流是否接入小电流选线装置 | 图纸校审把关不严
381 | 10.安徽公司 | 六安舒城庐镇35kV变电站2号主变扩建工程 | 六安舒城庐镇35kV变电站2号主变扩建工程 | 35 | 改扩建 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 2022-11-02 |  | 是 | 否 | 线路开关柜零序电流是否接入小电流选线装置 |  | 设计深度不足 | 一般 | 施工图设计 | 变电一次 | 已整改 | 线路开关柜零序电流是否接入小电流选线装置 | 图纸校审把关不严
382 | 10.安徽公司 | 阜阳东郊110kV输变电工程 | 邢集-正午π入东郊变电站110kV架空线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-30 | 否
383 | 10.安徽公司 | 阜阳东郊110kV输变电工程 | 邢集-正午π入东郊变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-30 | 否
384 | 10.安徽公司 | 六安城郊独山110kV变电站35kV送出工程 | 西河口-独山π入独山变电站35kV 架空线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-11 | 否
385 | 10.安徽公司 | 六安城郊独山110kV变电站35kV送出工程 | 西河口-独山π入独山变电站35kV 电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-11 | 否
386 | 10.安徽公司 | 阜阳东郊110kV输变电工程 | 邢集220kV变电站110kV东郊间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-30 | 否
387 | 10.安徽公司 | 阜阳东郊110kV输变电工程 | 正午220kV变电站110kV东郊间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-10-30 | 否
291 | 10.安徽公司 | 蚌埠高新技术产业开发区热电联产项目35kV送出工程 | 高新热电厂-秦集35kV线路工程 | 35 | 新建架空线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-23 | 否
293 | 10.安徽公司 | 六安城郊独山110kV变电站35kV送出工程 | 西河口-独山π入独山变电站35kV电缆线路工程 | 35 | 新建电缆线路 | 六安明都电力咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-11 | 否
300 | 10.安徽公司 | 阜阳沙河-太和220kV线路工程 | 沙河-尧天湖、沙河-牛庄220kV线路改造工程 | 220 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-01 | 否
305 | 10.安徽公司 | 合肥珠江路220kV变电站110kV送出工程 | 锦绣-广西路π入珠江路变电站110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-23 | 否
309 | 10.安徽公司 | 蚌埠安东110kV输变电工程 | 凤阳-临淮T接安东变电站、凤阳-安东110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-22 | 否
313 | 10.安徽公司 | 宣城嵩合110kV输变电工程 | 东津-嵩合110kV电缆线路工程 | 110 | 新建电缆线路 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-27 | 否
314 | 10.安徽公司 | 宿州黄岗110kV输变电工程 | 宿州黄岗110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-27 | 否
318 | 10.安徽公司 | 淮南泥河110kV输变电工程 | 淮南泥河110kV变电站新建工程 | 110 | 新建变电站 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-30 | 否
319 | 10.安徽公司 | 淮南泥河110kV输变电工程 | 古沟220kV变电站110kV泥河间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-30 | 否
320 | 10.安徽公司 | 淮南泥河110kV输变电工程 | 古沟-泥河110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-30 | 否
321 | 10.安徽公司 | 合肥黄屯220kV变电站220kV国轩电池间隔扩建工程 | 合肥黄屯220kV变电站220kV国轩电池间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-22 | 否
322 | 10.安徽公司 | 滁州天长燃机调峰电厂220kV送出工程 | 护桥220kV变电站220kV调峰电厂、元通、天长牵引站间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-01 | 否
323 | 10.安徽公司 | 滁州天长燃机调峰电厂220kV送出工程 | 调峰电厂-护桥220kV线路工程 | 220 | 新建架空线路 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-01 | 否
324 | 10.安徽公司 | 安庆北门坦110kV变电站2号主变扩建工程 | 安庆北门坦110kV变电站2号主变扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安庆电力规划设计院有限责任公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-08 | 否
325 | 10.安徽公司 | 阜阳太和李腰220kV变电站110kV送出工程 | 太和-旧县π入李腰变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-27 | 否
326 | 10.安徽公司 | 阜阳太和李腰220kV变电站110kV送出工程 | 太和-细阳、东庄-盛世（T接细阳）π入李腰变电站110kV线路工程 | 110 | 新建架空线路 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-27 | 否
327 | 10.安徽公司 | 淮南樊庙220kV变电站110kV中环中清间隔扩建工程 | 淮南樊庙220kV变电站110kV中环中清间隔扩建工程 | 110 | 改扩建 | 淮南电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-18 | 否
328 | 10.安徽公司 | 宣城宗汉岭220kV变电站2号主变扩建工程 | 宣城宗汉岭220kV变电站2号主变扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-23 | 否
329 | 10.安徽公司 | 芜湖通江220kV变电站220kV信义工厂、信义白茆光伏间隔扩建工程 | 芜湖通江220kV变电站220kV信义工厂、信义白茆光伏间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-08 | 否
330 | 10.安徽公司 | 芜湖民安220kV变电站220kV信义工厂间隔扩建工程 | 芜湖民安220kV变电站220kV信义工厂间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-08 | 否
331 | 10.安徽公司 | 宿州谷岭220kV变电站110kV国能光伏间隔改造工程 | 宿州谷岭220kV变电站110kV国能光伏间隔改造工程 | 110 | 改扩建 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-01 | 否
332 | 10.安徽公司 | 宿州恒馨110kV变电站3号主变扩建工程 | 宿州恒馨110kV变电站3号主变扩建工程 | 110 | 改扩建 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-08 | 否
333 | 10.安徽公司 | 蚌埠垓下220kV变电站220kV中广核间隔扩建工程 | 蚌埠垓下220kV变电站220kV中广核间隔扩建工程 | 220 | 改扩建 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-11-17 | 否
335 | 10.安徽公司 | 淮南市李一矿35kV变电站新建工程 | 望峰岗110kV变电站35kV李一矿间隔改造工程 | 35 | 改扩建 | 蚌埠电力规划设计院有限公司 | 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 | 2022-12-13 | 否

## base (hidden)
问题名称 | 序号 | 专业 子项 | 问题 编号 | 问题类型 | 问题级别 | 省公司
配电装置空气间隙不满足规程规范要求，存在安全隐患。 | 1 | 变电一次 | D1-01 | 技术标准执行 | 严重 | 01.北京公司
高海拔地区设备外绝缘水平、带电安全净距未按标准进行空气绝缘修正，存在安全隐患。 | 2 | 变电一次 | D1-02 | 技术标准执行 | 严重 | 02.天津公司
间隔扩建、线路改接或升容改造工程缺少相关在运设备校核计算，存在安全隐患。 | 3 | 变电一次 | D1-03 | 设计深度不足 | 严重 | 03.河北公司
同塔并架平行长线路缺少电磁感应、静电感应电流电压计算，造成设备选型错误。 | 4 | 变电一次 | D1-04 | 设计深度不足 | 严重 | 04.冀北公司
高压并联电抗器出口隔离开关设置论证不足，造成技术方案不合理。 | 5 | 变电一次 | D1-05 | 设计深度不足 | 一般 | 05.山西公司
处于8度地震区的变电站未按技术标准要求合理配置设备抗震措施。 | 6 | 变电一次 | D1-06 | 技术标准执行 | 严重 | 06.山东公司
站外电源设计深度不足，方案缺乏依据，造成可靠性偏低或投资调整。 | 7 | 变电一次 | D1-07 | 设计深度不足 | 一般 | 07.上海公司
土壤电阻率测量深度不足，所采取的降阻措施针对性差。 | 8 | 变电一次 | D1-08 | 勘测深度不足 | 一般 | 08.江苏公司
电缆防火措施不满足技术标准要求，存在安全隐患。 | 9 | 变电一次 | D1-09 | 技术标准执行 | 严重 | 09.浙江公司
停电过渡措施考虑不周，造成工程实施困难或费用不足。 | 10 | 变电一次 | D1-10 | 设计深度不足 | 一般 | 10.安徽公司
材料计列不准确，影响工程造价的准确性。 | 11 | 变电一次 | D1-11 | 设计深度不足 | 一般 | 11.福建公司
电缆沟设计考虑不全面，影响工程实施。 | 12 | 变电一次 | D1-12 | 设计深度不足 | 一般 | 12.湖北公司
应急照明设计不满足技术标准要求，存在安全隐患。 | 13 | 变电一次 | D1-13 | 技术标准执行 | 严重 | 13.湖南公司
接地材料材质、截面选择未考虑防腐蚀要求，影响接地装置使用年限。 | 14 | 变电一次 | D1-14 | 技术标准执行 | 一般 | 14.河南公司
缺少直流电源系统空开级差配合计算，存在越级跳闸、停电范围扩大的隐患。 | 15 | 变电二次 | D2-01 | 技术标准执行 | 严重 | 15.江西公司
继电保护选型不匹配，双重化保护回路接线不准确，存在保护拒动、误动或双套同时失去的风险。 | 16 | 变电二次 | D2-02 | 技术标准执行 | 严重 | 16.四川公司
电流互感器二次绕组配置方案不正确，扩大事故停电范围。 | 17 | 变电二次 | D2-03 | 设计深度不足 | 严重 | 17.重庆公司
备自投装置配置方案与调度运行方式不匹配，不满足调度运行方式要求。 | 18 | 变电二次 | D2-04 | 设计深度不足 | 一般 | 18.辽宁公司
故障录波装置信息采集不全，方案不合理。 | 19 | 变电二次 | D2-05 | 设计深度不足 | 一般 | 19.吉林公司
设计方案与通信现状不匹配，缺少通信过渡方案。 | 20 | 变电二次 | D2-06 | 设计深度不足 | 一般 | 20.黑龙江公司
预制光缆开列方式与现场实施脱节，工程量偏差较大。 | 21 | 变电二次 | D2-07 | 设计深度不足 | 一般 | 21.蒙东公司
场地竖向布置设计未充分考虑环境条件，边坡方案可实施性差。 | 22 | 变电土建 | BT-01 | 设计深度不足 | 一般 | 22.陕西公司
专业间配合不到位，造成建构筑物基础碰撞。 | 23 | 变电土建 | BT-02 | 设计深度不足 | 一般 | 23.甘肃公司
未结合工程实际地质情况开展地基处理方案比选，造成投资较大调整。 | 24 | 变电土建 | BT-03 | 设计深度不足 | 一般 | 24.青海公司
特殊地质条件未采取针对性地基处理方案，造成投资浪费。 | 25 | 变电土建 | BT-04 | 设计深度不足 | 一般 | 25.宁夏公司
地下水位较高地区缺少施工降水方案或方案论证不充分。 | 26 | 变电土建 | BT-05 | 设计深度不足 | 一般 | 26.新疆公司
测量资料精度不满足规范要求，造成土方工程量较大偏差。 | 27 | 变电土建 | BT-06 | 设计深度不足 | 一般 | 27.西藏公司
地质勘察报告未准确反映地层实际情况，设计方案存在安全隐患。 | 28 | 变电土建 | BT-07 | 勘测深度不足 | 严重
水源勘察深度不足，数据缺失，无法支撑设计方案。 | 29 | 变电土建 | BT-08 | 勘测深度不足 | 一般
户内配电装置暖通进排风口布置不满足技术标准要求，影响散热效率。 | 30 | 变电土建 | BT-09 | 设计深度不足 | 一般
设计方案未落实环评报告对噪声控制的要求，造成厂界超标。 | 31 | 变电土建 | BT-10 | 设计深度不足 | 一般
室外GIS设备基础沉降变形监测内容、范围和监测设施的位置统筹安排不合理。 | 32 | 变电土建 | BT-11 | 技术标准执行 | 一般
建筑物风机防雨罩选型、雨水管设置位置不合理。 | 33 | 变电土建 | BT-12 | 技术标准执行 | 一般
抗渗混凝土设计结构尺寸有误。 | 34 | 变电土建 | BT-13 | 技术标准执行 | 一般
穿墙套管构造节点、门窗结构节点、外门窗不符合密封性要求。 | 35 | 变电土建 | BT-14 | 技术标准执行 | 一般
回填土压实系数控制值不符合规范要求。 | 36 | 变电土建 | BT-15 | 技术标准执行 | 一般
路径选择深度不足，未对可研推荐路径方案充分优化，造成投资浪费。 | 37 | 线路电气 | XD-01 | 设计深度不足 | 一般
未按远近结合原则开展变电站出线规划，造成线路改造或重复跨越。 | 38 | 线路电气 | XD-02 | 设计深度不足 | 一般
气象条件取值论证不充分，导致设计方案与实际不符，造成投资浪费。 | 39 | 线路电气 | XD-03 | 勘测深度不足 | 一般
线路、变电专业缺乏配合，导致相序错误，存在安全隐患。 | 40 | 线路电气 | XD-04 | 技术标准执行 | 严重
长线路未考虑导线换位，存在安全隐患。 | 41 | 线路电气 | XD-05 | 技术标准执行 | 严重
线路重要交叉跨越和障碍物的勘测内容不完整、不准确，造成设计漏项或错误。 | 42 | 线路电气 | XD-06 | 勘测深度不足 | 一般
导线选型缺乏必要的比选论证，全寿命周期经济性较差。 | 43 | 线路电气 | XD-07 | 设计深度不足 | 一般
地线或OPGW光缆未校验短路热容量，存在安全隐患。 | 44 | 线路电气 | XD-08 | 设计深度不足 | 严重
电缆分段方案、接地设计不合理,造成电缆附件浪费、损耗增加。 | 45 | 线路电气 | XD-09 | 设计深度不足 | 一般
污区调查深度不足，绝缘配置与实际污区不符。 | 46 | 线路电气 | XD-10 | 设计深度不足 | 一般
停电过渡措施考虑不周，造成工程实施困难或费用不足。 | 47 | 线路电气 | XD-11 | 设计深度不足 | 严重
未结合工程实际条件选择合理的杆塔通用设计模块，造成投资浪费。 | 48 | 线路结构 | XT-01 | 设计深度不足 | 一般
线路改造未经校核直接利用旧塔，存在安全隐患。 | 49 | 线路结构 | XT-02 | 设计深度不足 | 一般
地质资料深度不足，造成基础设计方案或施工方案发生较大变化。 | 50 | 线路结构 | XT-03 | 勘测深度不足 | 一般
水文资料深度不足，造成技术方案较大变化。 | 51 | 线路结构 | XT-04 | 勘测深度不足 | 严重
塔基断面地形测量数据不准确，造成杆塔和基础配置方案较大变化。 | 52 | 线路结构 | XT-05 | 勘测深度不足 | 一般
基础选型缺乏必要的论证、比选，造成投资浪费。 | 53 | 线路结构 | XT-06 | 设计深度不足 | 一般
基础配置与塔位地形不吻合，造成投资浪费。 | 54 | 线路结构 | XT-07 | 设计深度不足 | 一般
基础防腐设计方案缺乏论证，存在安全隐患。 | 55 | 线路结构 | XT-08 | 设计深度不足 | 严重
塔基水土保持措施不到位，存在安全隐患。 | 56 | 线路结构 | XT-09 | 设计深度不足 | 严重
电缆工程隧道施工工法论证不充分，推荐的施工工法缺乏依据。 | 57 | 线路结构 | XT-10 | 设计深度不足 | 一般
未按照地脚螺栓管控有关要求采用地脚螺栓规格 | 58 | 线路结构 | XT-11 | 技术标准执行 | 一般
未按初步设计确定的杆塔模块、钢材材质、基础混凝土强度、基础钢材材质等技术原则开展施工图文件编制 | 59 | 线路结构 | XT-12 | 技术标准执行 | 一般